ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №1
на розроблення проєктних рішень щодо реконструкції, технічної укріпленості та інженерного забезпечення приміщень ПЦС
відповідно до ДСТУ EN 50518:2019, категорія I

1. Мета проєктування
[bookmark: _GoBack]Розробити проєктні рішення щодо реконструкції існуючих напівпідвальних приміщень для створення Пункту централізованого спостереження (ПЦС/ЦСПТС) категорії I, який у частині будівельних конструкцій, технічної укріпленості та інженерного забезпечення відповідатиме вимогам ДСТУ EN 50518:2019.
Проєктна документація повинна:
· бути достатньою для виконання відповідних будівельно-монтажних та інженерних робіт; 
· визначати фактичні характеристики технічної укріпленості ПЦС; 
· дозволяти документально підтвердити виконання відповідних вимог ДСТУ EN 50518:2019 під час сертифікації ПЦС; 
· створити необхідну інфраструктуру для подальшого технологічного оснащення ПЦС системами безпеки, зв'язку, IT-обладнанням та автоматизованими робочими місцями. 

Анкета ОС прямо передбачає подання аргументованих документів і схем, що підтверджують фактичний технічний стан ПЦС. 

2. Вихідні дані
Проєктування здійснюється для існуючих напівпідвальних приміщень.
Передбачається розміщення в межах ПЦС:
· операторського приміщення орієнтовною площею 20 м², розрахованого на розміщення до 5 робочих місць; 
· окремого серверного/технологічного приміщення; 
· вхідного тамбур-шлюзу; 
· санвузла та мийних зручностей. 

Конкретне технологічне оснащення операторської та серверної не є предметом цього ТЗ, однак проєктні рішення повинні забезпечити можливість його подальшого встановлення.

3. Обстеження існуючих приміщень
До початку проєктування Виконавцю провести натурне обстеження:
· геометричних параметрів приміщень; 
· стін, підлоги та перекриття; 
· матеріалів і товщини конструкцій; 
· дверних та віконних прорізів; 
· існуючих інженерних мереж; 
· систем електропостачання; 
· вентиляційних каналів; 
· можливих кабельних вводів; 
· існуючих шляхів евакуації; 
· можливості облаштування тамбур-шлюзу та аварійного виходу. 

За результатами обстеження визначити які існуючі конструкції можуть бути використані без змін, які потребують посилення, а які — заміни або реконструкції.

4. Розташування ПЦС та межі захищеної оболонки
Розробити схему розташування приміщень ПЦС на поверховому плані будівлі із чітким позначенням:
· меж захищеної оболонки; 
· операторської; 
· серверного/технологічного приміщення; 
· тамбур-шлюзу; 
· санвузла; 
· основного входу; 
· аварійного виходу; 
· існуючих і запроєктованих прорізів; 
· суміжних приміщень. 

Саме таку схему анкета ОС визначає як Додаток №1. 

5. Стіни захищеної оболонки
Проєктом забезпечити відповідність стін оболонки ПЦС та стін тамбур-шлюзу вимогам категорії I.
Анкета ОС передбачає:
· суцільну кладку — не менше 200 мм; 
· литий бетон — не менше 150 мм; 
· залізобетон — не менше 100 мм; 
· тверду сталь — не менше 8 мм. 
Проєктант повинен визначити фактичні характеристики існуючих стін.
Якщо вони не відповідають вимогам — розробити конструктивне рішення щодо їх посилення або створення нової захищеної конструкції.

6. Підлога та стеля/перекриття
Перевірити конструкцію підлоги та стелі захищеної оболонки.
Для категорії I анкета ОС передбачає:
· литий бетон ≥150 мм; 
· залізобетон ≥100 мм; 
· тверду сталь ≥8 мм. 
У разі невідповідності розробити рішення щодо посилення.


7. Вогнестійкість захищеної оболонки
Забезпечити вогнестійкість оболонки ПЦС не менше 30 хв відповідно до EN 13501-2. 
Проєктними рішеннями забезпечити збереження необхідної вогнестійкості після виконання:
· дверних прорізів; 
· вентиляційних проходок; 
· кабельних вводів; 
· трубних проходок; 
· інших допустимих отворів. 

8. Вікна та засклені ділянки
Проєктувальнику оцінити існуючі віконні прорізи та визначити оптимальне рішення: закладання прорізу або приведення його до характеристик категорії I.
У разі збереження вікна/заскленої ділянки необхідно забезпечити передбачені анкетою характеристики:
· конструкція — RC3 за EN 1627; 
· кулетривкість — FB3 за EN 1522; 
· скління — P5A за EN 356; 
· кулетривкість скління — BR3-S за EN 1063; 
· необхідну вогнестійкість. 
Також проєктне рішення повинно забезпечити, щоб внутрішній простір ПЦС не проглядався ззовні. 

9. Допустимі отвори в оболонці
При проєктуванні мінімізувати кількість отворів у захищеній оболонці.
ДСТУ визначає як допустимі: засклені ділянки, вхід, аварійний вихід, вентиляцію, сервісні входи/виходи та передавальний люк/жолоб. 
Не передбачати неврахованих технологічних отворів, ніш або проходок, які порушують цілісність захищеної оболонки.

10. Вхідний тамбур-шлюз
Основний вхід до ПЦС виконати через тамбур-шлюз.
Передбачити:
· площу підлоги не більше 6 м²; 
· двоє послідовних дверей; 
· відкривання дверей назовні; 
· їх взаємоблокування; 
· конструктивну можливість встановлення автоматичних самозачинних пристроїв; 
· можливість встановлення електромеханічного замикання. 
ДСТУ прямо встановлює площу тамбура не більше 6 м² і взаємоблокування дверей. 
Внутрішні двері повинні мати вогнестійкість не менше 30 хв.
Зовнішні двері оболонки:
· RC3 за EN 1627; 
· FB3 за EN 1522. 

СКД, алгоритм взаємоблокування та електронне керування дверима будуть деталізовані в ТЗ №2, але будівельна частина повинна забезпечити можливість їх монтажу.

11. Аварійний вихід
Передбачити аварійний вихід із захищеної оболонки.
Двері повинні:
· відкриватися назовні; 
· забезпечувати евакуацію без необхідності доступу ззовні; 
· мати конструктивну можливість встановлення пристроїв аварійного відмикання відповідно до EN 179, EN 1125 або EN 13637. 
Розташування аварійного виходу узгодити з вимогами пожежної та евакуаційної безпеки.

12. Передавальний люк/жолоб
Передбачити в конструкції захищеної оболонки ПЦС передавальний люк або жолоб.
Конструкція люка/жолоба повинна:
· знаходитися в межах захищеної оболонки ПЦС; 
· забезпечувати клас тривкості до фізичного нападу RC3 згідно EN 1627; 
· забезпечувати клас кулетривкості FB3 згідно EN 1522; 
· унеможливлювати прямий доступ через отвір до внутрішнього простору ПЦС; 
· забезпечувати керування відкриванням та закриванням зсередини ПЦС; 
· забезпечувати можливість встановлення системи голосового зв’язку між операторською робочою зоною ПЦС та зовнішнім боком люка/жолоба.

13. Вентиляція та кондиціонування
Розробити проєкт вентиляції та кондиціонування з урахуванням:
· цілодобового режиму роботи; 
· одночасного перебування до 5 операторів; 
· тепловиділення робочих станцій; 
· тепловиділення серверного та телекомунікаційного обладнання; 
· напівпідвального розташування приміщення. 
Передбачити:
· необхідний приплив і видалення повітря; 
· підтримання нормативного мікроклімату; 
· кондиціонування операторської; 
· окреме або інше технічно обґрунтоване забезпечення температурного режиму серверного приміщення; 
· керування вентиляцією зсередини ПЦС; 
· герметичні заслінки, які можуть бути закриті вручну зсередини ПЦС або автоматично при надходженні газу чи диму. 
Якщо площа перетину вентиляційного отвору перевищує 0,02 м², конструкція повинна забезпечувати можливість його сигналізаційного контролю. 
Розташування зовнішніх повітрозабірних/витяжних елементів визначити таким чином, щоб мінімізувати можливість їх навмисного перекриття, пошкодження або іншого зовнішнього впливу.

Рекуперація не є окремою вимогою ДСТУ і застосовується лише за технічним рішенням проєктувальника.

14. Кабельні та трубні проходки
Передбачити місця проходження:
· силових кабелів; 
· слабкострумових кабелів; 
· телекомунікацій; 
· вентиляційних комунікацій; 
· інших необхідних інженерних мереж. 
Отвори для службових кабелів і труб в оболонці:
· площа поперечного перетину — не більше 0,02 м²; 
· після прокладання комунікацій повинні бути заповнені відповідним вогнетривким матеріалом для мінімізації поширення вогню та диму. 

Проєкт повинен містити схему всіх проходок через захищену оболонку.

15. Інфраструктура для телекомунікаційних вводів
Конкретні канали зв'язку та мережеву архітектуру ПЦС визначатиме ТЗ №2.
У межах цього проєкту необхідно забезпечити:
· можливість окремих телекомунікаційних вводів; 
· захищені кабельні траси; 
· трасу від місця входу телекомунікацій у будівлю до захищеної оболонки; 
· необхідні кабельні проходки до серверного приміщення. 

ДСТУ/анкета вимагає захистити всі кабелі зв'язку між місцем входу в будівлю та оболонкою ПЦС від фізичних та вогневих пошкоджень. 
Тому цей захист залишається предметом ТЗ №1, хоча самі канали зв'язку — предмет ТЗ №2.

16. Основне електроживлення ПЦС
Розробити окрему схему електропостачання ПЦС.
З урахуванням того, що існуючий загальний щит напівпідвальних приміщень перебуває у спільному доступі, передбачити окрему виділену лінію живлення ПЦС, організовану таким чином, щоб мінімізувати ризик її несанкціонованого відключення або пошкодження.
Передбачити:
· захищене прокладання виділеної лінії; 
· окремий розподільний щит ПЦС у межах захищеної оболонки; 
· окремі групи критичного та некритичного навантаження; 
· необхідні апарати захисту; 
· резерв потужності для подальшого технологічного оснащення. 

Остаточне навантаження надається Замовником після визначення складу технологічного обладнання.

17. Резервне електроживлення
Будівельною та електротехнічною частиною передбачити інфраструктуру для:
· СБЕЖ (UPS); 
· акумуляторних батарей; 
· АВР; 
· резервного генератора; 
· автоматичного запуску генератора; 
· автоматичного перемикання джерел; 
· захищеної кабельної лінії від генератора до ПЦС. 
СБЕЖ (UPS) з акумуляторними батареями повинна забезпечувати безперервне живлення критичного обладнання ПЦС протягом періоду від зникнення основного електроживлення до запуску та підключення резервного генератора, але не менше 10 хвилин.

Потужність систем визначити після отримання від Замовника переліку критичного обладнання.
Розташування обладнання повинно забезпечувати можливість його безпечної експлуатації та технічного обслуговування.

18. Генератор
У складі системи резервного електроживлення ПЦС передбачити резервний генератор та його підключення до системи електроживлення ПЦС.
Проєктом передбачити:
· автоматичний запуск генератора у разі відмови мережевого електроживлення; 
· автоматичне підключення генератора до системи електроживлення ПЦС через відповідну систему перемикання/АВР; 
· індикацію роботи генератора всередині ПЦС; 
· заряджання стартової акумуляторної батареї генератора від мережевого електроживлення; 
· запас палива, достатній для роботи генератора щонайменше протягом 24 годин; 
· визначення необхідної потужності генератора відповідно до розрахункового навантаження ПЦС; 
· захищене прокладання силової кабельної лінії від генератора до ПЦС; 
· належне заземлення генераторної установки; 
· рішення щодо вентиляції, відведення вихлопних газів, пожежної безпеки, доступу для заправлення та технічного обслуговування. 
У разі розміщення генератора за межами захищеної оболонки ПЦС передбачити його розміщення в контрольованій зоні з обмеженим доступом та створити необхідну інфраструктуру для обладнання цієї зони засобами охоронної/пожежної сигналізації, контролю доступу та відеоспостереження з можливістю контролю операторами ПЦС.

Конкретні СОС, СПС, СКД і СВС цієї зони визначаються та реалізуються за ТЗ №2, але необхідні будівельні рішення, кабельні траси, електроживлення та місця встановлення обладнання повинні бути передбачені в рамках ТЗ №1.

19. Заземлення, зрівнювання потенціалів і перенапруги
Розробити рішення щодо:
· захисного заземлення; 
· зрівнювання потенціалів; 
· заземлення технологічного обладнання; 
· захисту силових ліній від імпульсних перенапруг; 
· захисту телекомунікаційних вводів від перенапруг. 
Передбачити необхідні точки підключення для обладнання, яке буде встановлено в рамках ТЗ №2.

20. Захист від дії блискавки
Виконати аналіз ризику відповідно до EN 62305-2 або застосовних національних правил та за його результатами визначити необхідні заходи захисту ПЦС від дії блискавки.

Це є прямою вимогою п. 5.6 ДСТУ EN 50518:2019. 

21. Серверне/технологічне приміщення
Передбачити окреме серверне/технологічне приміщення в межах захищеної оболонки.
Будівельна та інженерна частина повинна забезпечити можливість розміщення:
· серверної/телекомунікаційної шафи; 
· серверів; 
· мережевого обладнання; 
· обладнання зв'язку; 
· комутаційного обладнання; 
· іншого критичного обладнання ПЦС. 
Анкета ОС прямо передбачає розміщення всередині оболонки серверів, обладнання запису, маршрутизаторів, комутаторів, патч-панелей, обладнання зв'язку та внутрішньої точки LAN/WAN. 
Передбачити:
· електроживлення; 
· резервне електроживлення; 
· заземлення; 
· кабельні вводи; 
· необхідне охолодження; 
· можливість подальшого встановлення контролю доступу. 

22. Санітарно-побутові умови
У межах захищеної оболонки передбачити:
· туалет; 
· мийні зручності. 
Це пряма вимога для ПЦС категорії I. 

Кімната приймання їжі та інші адміністративно-побутові приміщення можуть знаходитися поза захищеною оболонкою.

23. Інфраструктура для систем безпеки
Проєктування самих СОС, СПС, СКД, СВС, системи виявлення газу та пристроїв нападу не входить до предмета цього ТЗ.
Водночас проєктант повинен забезпечити можливість їх подальшого монтажу відповідно до окремого ТЗ №2.
Для цього передбачити:
· кабельні траси; 
· закладні; 
· кабельні проходки; 
· електроживлення; 
· необхідні місця для встановлення обладнання; 
· можливість монтажу обладнання на вході, в тамбурі, біля аварійного виходу, вентиляційних отворів та інших контрольованих ділянках. 
Це важливе розмежування: анкета ОС виносить обладнання ПЦС СОС, СПС, СКД, СВС та системою виявлення газу в окрему схему — Додаток №2. 

24. Планування операторської
У будівельній частині передбачити операторське приміщення орієнтовною площею 20 м².
Приміщення повинно забезпечувати можливість розміщення до 5 автоматизованих робочих місць.
Проєктант повинен врахувати:
· габаритні зони майбутніх робочих місць; 
· проходи; 
· напрямки відкривання дверей; 
· вентиляцію та кондиціонування; 
· розташування силових і слабкострумових трас; 
· можливість подальшого монтажу необхідної кількості розеток та мережевих точок. 

Конкретна конфігурація столів, моніторів, робочих станцій та технологічного обладнання визначатиметься Замовником окремо.

25. Координація проєктних рішень
Проєктувальник повинен забезпечити взаємну узгодженість:
· архітектурних рішень; 
· конструктивних рішень; 
· технічної укріпленості; 
· вентиляції та кондиціонування; 
· електропостачання; 
· резервного електроживлення; 
· заземлення; 
· блискавкозахисту; 
· силових і слабкострумових трас; 
· кабельних і трубних проходок. 

Жодна інженерна система не повинна порушувати цілісність або необхідні характеристики захищеної оболонки ПЦС.

26. Склад проєктної документації
За результатами проєктування Замовнику надати щонайменше:
· пояснювальну записку; 
· матеріали обстеження існуючих конструкцій; 
· обмірний план; 
· поверховий план із розташуванням ПЦС; 
· план існуючого стану; 
· план демонтажу; 
· план перепланування/монтажу; 
· план із чітко визначеною межею захищеної оболонки; 
· конструктивні рішення стін, підлоги та стелі; 
· рішення щодо посилення конструкцій; 
· креслення тамбур-шлюзу; 
· креслення та специфікацію захисних дверей; 
· рішення аварійного виходу; 
· рішення щодо вікон/засклених ділянок; 
· схему всіх отворів та проходок через оболонку; 
· проєкт вентиляції та кондиціонування; 
· схему електропостачання; 
· однолінійну електричну схему; 
· рішення щодо СБЕЖ, АКБ, АВР та генератора; 
· трасу кабелю генератора; 
· рішення щодо заземлення та захисту від перенапруг; 
· результати/рішення щодо блискавкозахисту; 
· план силових кабельних трас; 
· план трас для слабкострумових мереж; 
· план серверного/технологічного приміщення; 
· специфікацію основних будівельних конструкцій, матеріалів та обладнання. 
· конструктивне рішення та креслення передавального люка/жолоба із зазначенням необхідних класів RC3 та FB3.

27. Вимоги до підтвердження технічної укріпленості
У проєктній документації повинні бути однозначно зазначені нормативні характеристики конструкцій і виробів, які мають значення для підтвердження відповідності ПЦС, зокрема:
RC3, FB3, P5A, BR3-S, межі вогнестійкості, матеріали та товщини конструкцій оболонки тощо.
Для конструкцій, дверей, скління та інших виробів, для яких відповідність визначеному класу не може бути встановлена лише візуально, Виконавець повинен передбачати застосування виробів, для яких можливо отримати належні документи про підтвердження заявлених характеристик.
Це критично, оскільки орган сертифікації вимагає не просто поставити «міцні двері», а підтвердити конкретні характеристики технічного стану ПЦС документами. 

28. Виконавча документація після завершення робіт
За результатами виконання робіт повинна бути сформована виконавча документація, яка дозволяє встановити що фактично побудовано, зокрема:
· фактичне планування; 
· фактичні конструкції оболонки; 
· матеріали та товщини; 
· встановлені дверні конструкції; 
· виконані проходки; 
· фактичні кабельні траси; 
· фактичне електроживлення; 
· вентиляцію; 
· інші приховані роботи. 
На приховані роботи, характеристики яких неможливо буде перевірити після завершення оздоблення, повинна формуватися відповідна документація до їх закриття.

29. Відхилення від ТЗ
Якщо будь-яку вимогу неможливо реалізувати через існуючі конструкції будівлі, Виконавець не має самостійно виключати або спрощувати її.
Необхідно:
1. повідомити Замовника; 
2. обґрунтувати технічну проблему; 
3. запропонувати альтернативне рішення; 
4. зазначити його відповідність нормативним вимогам; 
5. отримати погодження Замовника до виконання відповідних робіт. 

30. Межі відповідальності за цим ТЗ
До ТЗ №1 входять:
будівельні конструкції → технічна укріпленість → тамбур → двері → вікна → аварійний вихід → вентиляція/кондиціонування → проходки → електроживлення → резервне живлення → генератор → заземлення → блискавкозахист → інженерні та кабельні траси → створення фізичної інфраструктури для технологічного оснащення.

До ТЗ №1 не входять і виконуються за окремим ТЗ №2:
СОС → СПС → СКД → СВС → система виявлення газу → кнопки нападу → конкретна система контролю дверей → серверне та мережеве обладнання → архітектура технологічної мережі → канали зв'язку → телефонія → робочі станції → Phoenix HD та інше програмне забезпечення → технологічні алгоритми ПЦС.
При цьому ТЗ №1 повинно забезпечити фізичну можливість реалізації всіх рішень ТЗ №2 без повторного втручання в захищену оболонку та виконані будівельні конструкції.

Ключовий результат ТЗ №1
Після завершення проєктування і будівельних робіт ми повинні мати не просто «відремонтоване приміщення», а документально підтверджену захищену будівельно-інженерну оболонку ПЦС категорії I, у яку вже можна встановлювати нашу технологічну частину за ТЗ №2.
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