## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ На придбання професійних послуг з сервісного обслуговування та ремонту електроустановок (ГРЩ, ВРУ, ККУ, ЩО, ЩС, ЩАО),
Інформація про Замовника і умови співпраці
Назва підрядної організації
ЕДРПОУ
Контактна інформація (контактна особа, посада, телефони, ел. адреса) представника Замовника – відповідальний за технічну кваліфікацію |  | Керівник департаменту експлуатації та ремонту +380502504752 Братіщев Андрій В'ячеславович <a.bratishchev@fozzy.ua>
Предмет закупівлі |  | Придбання професійних послуг з сервісного обслуговування та ремонту електроустановок терміном на 1 рік
Дата формування технічного завдання |  | «__» ________ 202_ р.
Відомості про предмет закупівлі Замовника
Торгова марка |  | Мережа супермаркетів "Сільпо"
Кількість об'єктів, на які купуються послуги Замовником |  | 11 філіалів
Бюджет закупівлі |  | Стаття затрат- Період-
№ | Основні умови співпраці | Відповідність
1 | Платник ПДВ
2 | На власність компанії не накладено арешт;
3 | Компанія не знаходиться в процесі ліквідації або банкрутства;
4 | Є досвід в роботі по даному напрямку;
5 | Компанія має відповідні ліцензії, дозволи/декларації на виконання робіт (згідно з вимогами діючого законодавства України);
6 | Виконавець забезпечує страхування своїх робітників та працівників субпідрядника на випадок нещасних випадків і виробничих травм і несе повну відповідальність за це
7 | Приймає і підписує Договір на послуги і роботи в редакції замовника.
8 | Перед подачою кінцевої пропозиції Виконавець має відвідати об'єкт та ознайомитись з встановленним обладнанням та специфікою розміщення.
Інформація про технічний склад Виконавця |  | Коментарі
1 | Надати позитивні відгуки та рекомендації з контактами відповідальних осіб. | Перелік основних замовників з контактами- - - -
2 | Виконавець повинен вказати кількість оформлених фахівців в своєму штаті та надати підтверджуючі копії документів. За додатковим запитом надається форма 1ДФ. | Всього профільних спеціалістів-
3 | Виконавець відповідає за виконання власними працівниками й працівниками субпідрядника вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку й правил внутрішньо-об'єктного режиму при знаходженні на території Замовника. При заключенні Договору необхідно надати копії посвідчень про перевірку знань та протоколів про навчання у спеціалізованих закладах з охорони праці та пожежної безпеки. | Надати копії документів перед заключенням договору
4 | Працівники Виконавця повині мати допуски і посвідчення на виконання робіт з підвищенною небезпекою. Надати копії документів.
5 | Виконавець готовий призначити з числа своїх співробітників відповідального менеджера, для систематичного контролю за ходом виконання робіт.
6 | Вказати адреси постійної локаціїї компаніїї (офіс, майстерня, склад) в регіоні обьєкта Замовника.
7 | В випадку якщо Виконавець вперше надає послуги по профілю в регіоні замовника, до підписання договору необхідно пройти інтерв'ю з технічною службою замовника.

## Перелік філіалів та обладнання
Регіон | ЛОТ № | Об'єкт | ГРЩ (Головни́й розподі́льний щит),ВРП (Ввідно-розподільний пристрій) шт. | Розподільні пристрої (ЩС, ЩО, ЩАО) шт. | АВР (Автоматичний ввід резерву) шт. | ККУ (Комплектні конденсаторні установки) шт. | Примітки | Вартість сервісногоТО грн. з ПДВ.
Центр | 1 | С Київ, Берестейський пр, 94/1 | ГРЩ -0, ВРП-3 | ЩС-5, ЩО-3, ЩАО-1, ЩР-2 | 3 | 6 | АВР-ДГ
Центр | 2 | С Київ, Берестейський пр., 47 | ГРЩ -2, ВРП-2 | ЩС-6, ЩО-7 | 2 | 2 | АВР-ДГ
Центр | 1 | С Київ, Басейна вул., 6 | ГРЩ 3 | ЩС-15, ЩО-5, ЩАО-1 | 0 | 0
Центр | 2 | С Київ Сагайдачного вул., 41 | ГРЩ-2 | ЩС-3, ЩО-4 | 1 | 1 | АВР-ДГ-3
Центр | 3 | С Київ, Берестейський пр, 94/1 | ГРЩ -0, ВРП-3 | ЩС-5, ЩО-3, ЩАО-1, ЩР-2 | 3 | 6 | АВР-ДГ
Центр | 4 | С Київ, Берестейський пр., 47 | ГРЩ -2, ВРП-2 | ЩС-6, ЩО-7 | 2 | 2 | АВР-ДГ
Центр | 17 | С Малин, Грушевського, 43 | ГРЩ- 1 шт. | ЩУ-1,ЩО-1 | 0 | 2
Центр | 17 | С Коростень, Гер.Чорнобиля,11 | ВРП - 1 шт. | ЩС- 1, ЩС - 2,ЩС-3,ЩС-4,ЩС-5,ЩС-6, ЩГС,ЩО-1 | 1 | 0 | АРВ-ДГ
Центр | 17 | С Житомир, Житній ринок , 1 | ГРЩ 2/ВРП 4 | 13 | 2 | 0
Центр | 17 | С Житомир, Грушевського, 5 | 2 | 19 | 2 | 2
Центр | 17 | С Радомишль,В.Житомирська, 1/2 | 1 | 8 | 1 | 1
Центр | 17 | С Коростишів, вул. Київська, 66 | 1 | 16 | 0 | 0
Центр | 17 | С Київ, Борщагівська, 154 а | 0 | ЩС-34, ЩО-9 | 1 | 0 | АВР-ДГ
Центр | 5 | С Київ Чоколівський бульвар, 6 | ГРЩ -1, ВРП-1 | ЩС-9, ЩО-3, ЩУ-2 | 2 | 2 | АВР-ДГ
Центр | 6 | С Київ Чоколівський бульвар,28/1 | ГРЩ -1, ВРП-2 | ЩС-5, ЩО-6, ЩАС-4, ЩР-4 | 2 | 2 | АВР-ДГ
Центр | 17 | С Погреби, Погребський шлях, 19 | 3 | 28 | 4 | 3
Центр | 7 | С Київ, Кільцева дорога, 1 | ГРЩ 2 | ЩАО-1,ЩПС-1, ЩПВ-2, ЩС-15, ЩО-2, ЩВ-2 | 2 | 2

## Перелік робіт_ТО
Перелік робіт по ТО (технічне обслуговування) ККУ:
1. Провести перевірку стану контакторів та додаткових контактів. | Виконати очищення МП (магнітний пускач) від бруду та пилу, перевірити стан магнітної системи: зазори, затирання рухомих частин, справність і регулювання механічного та електричного блокування, кріплення та справність котушок. Перевірити систему: стан контактів та потребу їх ремонту, справність дугогасних камер.
2. Виміряти струм конденсаторів. | Оцінювання стану конденсаторів здійснюється порівнянням виміряних значень (різниця повинна бути не більше ніж 5%) ємнісного струму конденсатора (групи конденсаторів) з попередніми значеннями вимірювань.
3. Налаштувати регулятор реактивної потужності. | Коефіцієнт потужності повинен бути в межах (cos φ) 0,97-0,99.
4. Перевірити схему під’єднання установки і трансформатора струму. | Схема підключення повинна відповідати схемі зображеній на зовнішньої стороні регулятора. Перевірка і настройка коефіцієнта трансформації струму контрольної фази.
5. Перевірити працездатність регулятора. Перевірити схему під’єднання регулятора. | Перевірку дієздатності регулятора виконувати при вимірювальному струмі, що не перевищує 0,7 номінального значення і реактивної потужності навантаження, меншої від потужності конденсаторних батарей. При перевірці дієздатності контролюють споживану реактивну потужність трифазної мережі за показами лічильника реактивної енергії.Перевірити до підключення регулятора всі кабелі і провідники повинні бути перевірені на наявність напруги, трансформатор струму повинен бути замкнутий.Переконайтеся, що трансформатор струму встановлений на тій же фазі, з якої регулятор отримує вимірювальну напругу.
6. Провести візуальний огляд та усунення видимих несправносте окремих компонентів. | При зовнішньому огляді перевірити відсутність механічних пошкоджень і наявність відповідних пояснювальних надписів на органах керування та регулювання (на всіх ключах, кнопках і ручках керування повинні бути написи, що вказують на операцію, для якої вони призначені).Двері розподільного щита повинні бути зачинені і мати щільний притвір.
7. Скласти технічний звіт про проведення вимірювань ККУ: Вимірювання ємності конденсаторів, вимірювання опору ізоляції конденсаторів. | Допустиме змінювання виміряної ємності конденсатора відносно паспортного значення, не повинно відрізнятися на 10-15% ( під час експлуатації). Значення опору ізоляції між виводами конденсатора має бути не менше 100 МОм.
8. Виконати прибирання в ККУ. | Обладнання КУ необхідно періодично очищувати від пилу та бруду.
9. Провести зовнішній огляд конденсаторної установки без вимкнення. | Перевірити відсутність течі просочувальної рідини (масла, совтола), пошкодження ізоляторів, здуття стінок корпусу, відсутність сторонніх предметів, відсутність пилу, бруду. Переконатися в справності розрядного пристрою.
Перелік робіт по ТО (технічне обслуговування) ГРЩ, ВРП,ЩО,ЩС,ЩАО.
1. Перевірити головну заземлюючою шину (ГЗШ) | а) Окремо розміщена головна заземлююча шина з'єднується з шиною РЕ (нульовий захисний провідник) всередині ВП (ввідний пристрій), ВРП (ввідний розподільний пристрій) ГРЩ (Головний розподільний щит) провідником, провідність якого також повинна бути не менше провідності СЕ- (СЕН-) провідника лінії живлення. б). Головна заземлююча шина повинна бути мідною. Допускається виконувати її із сталі, при цьому провідність шини із сталевої смуги повинна бути не менше провідності мідної шини. Застосування головних заземлюючих шин з алюмінію не допускається.в). Головна заземлююча шина повинна бути позначена на обох кінцях поздовжніми або поперечними смугами жовто-зеленого кольору однакової ширини.
2. Виконати контрольну перевірку працездатності електромагнітних пристроїв та електронних модулів. | Перевірити стан контакторів та додаткових контактів: провести зовнішній огляд кожного апарата окремо, перевірити ізоляцію всіх окремих електричних кіл, перевірити цілісність обмоток, провести регулювання механічних вузлів і деталей апаратів (пружин, контактів).
3. Перевірити зусилля гвинтових та болтових з'єднань. | Провести затягування різьбо­вих з'єднань.
4. Перевірити зусилля зажиму запобіжних роз’єднувачів. | Провести зовнішній огляд роз’єднувача, впевнитись у відсутності забруднення його зовнішніх частин, особливо ізоляційних деталей; переконатися у відсутності пошкоджень ізоляційних деталей, провести зовнішній огляд контактних з’єднань та переконатися у відсутності ознак надмірного перегріву підвідних кабелів, наявність іскріння, нагрівання контактів, цілість шлейфів /нагрівання контактів визначають за покажчиком термоіндикатора або зміни кольору металу в порівнянні з іншими контактами, співвісність і вхід ножів в губки шин.
5. Виконати контроль справності силових корпусів перемикачів автоматичного вводу резервного живлення (АВР). | Провести візуальний огляд та усунення видимих несправностей окремих компонентів, в тому числі вузлів кріплення.
6. Перевірити роботи АВР, з наданням протоколу. | Перевірити мінімальний час спрацювання АВР (Автоматичне включення резерву) при відключенні основного джерела електропостачання, час вмикання вимикачів резервного трансформатора (t = 0.2...0.3 с). Перевірити гарантоване спрацювання АВР при зникненні напруги. · АВР повинно забезпечити автоматичне повернення до живлення від основного джерела (лінії).
7. Провести вимірювання температури пристроїв захисту та автоматики, струмопровідних шин, роз’ємів, контактних з’єднань. | Перевірити температуру за допомогою пірометра. Усунути проблеми при виявленні невідповідності допустимих температур.
8. Виконати усунення забруднення на панелях, видалення пилу і будівельного сміття в секціях електричних щитів. | Механічним, хімічним і вакуумним методом.
9. Провести перевірку маркування електричних щитків, наявність знаків (попереджувальних плакатів) на дверях в електрощитову, збірок та щитів. | Перевірити маркування електричних щитків. На дверях РУ, КРУ, збірок та щитів повинні бути вивішені чи нанесені попереджувальні плакати та знаки встановленого зразка згідно з вимогами ПБЕЕС (Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів). При необхідності поновити.
10. Перевірити стан та наявність кольорового маркування кабелів чи проводів, бирок. | Всі кабелі та проводи повинні мати відповідне позначення (бирки з обох кінців). При відсутності позначення – відновити.
11. Перевірити на наявність однолінійних схем електричних щитів в електрощитовій. | Перевірити актуальність однолінійних схем.При необхідності – поновити/укомплектувати. З внутрішньої сторони щитив повинна бути вивішені однолінійні схеми електричних з’єднань.
12. Виконати прибирання в електрощитовій. | Виконати чистку. Прибирання пилососом.
13. Провести вимірювання навантажень по фазам в ГРЩ. | Результати вимірювань занести в протокол.
14. Провести огляд розподільчих пристроїв. | Провести огляд РП. В випадку сильного забруднення на ВРУ, а також після вимкнення електрообладнання захистами від КЗ (коротке замикання) повинні бути організовані додаткові огляди.Під час огляду РУ особливу увагу необхідно звернути на: стан приміщення справність дверей і вікон, відсутність протікання покрівлі та міжповерхового перекриття, наявність та справність замків; справність опалення, вентиляції та освітлення; справність заземлення; наявність засобів захисту; стан контактів, рубильників щита низької напруги; цілісність пломб на лічильниках; стан ізоляції (запиленість, наявність тріщин, слідів розрядів тощо); справність і правильність показів покажчиків положення вимикачів; дію пристроїв електропідігрівання в холодну пору року, та охолодження в теплу пору року. (за допомогою кондиціювання, електричних конвекторів); щільність закриття шаф керування; можливість вільного доступу до комутаційних апаратів.
15. Провести огляд кабельних ліній. | Перевірити стан кабельних каналів (пластикові та металеві), - повинні бути надійно закріплені, цілі, та закриті якщо це передбачено конструкцією.Перевірити конструкцій, оболонок, вводів в будівлю, переходів, розпізнавальних знаків, перетинів з комунікаціями, спорудами, наявність маркування, захист від механічних пошкоджень, корозії.

## Календар періодичністі_ТО
Тип Обладнання | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
ККУ |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
ГРЩ, ВРП,ЩО,ЩС,ЩАО |  |  |  | Х | [5 empty] | Х

## Розцінки Електромонтажні роботи
Договір ____________________________________
№ п/п | Шифр та найменування робіт/витрат | Один. Виміру | К-сть | Вартість, грн. з ПДВ* | Вартість, грн. без ПДВ*
1 | 2 | 3 |  | 5
Елетромонтажні роботи
Склад робіт: 1.Заготовлення труб. 3.Установлення опорних конструкцiй [норми 1-3, 7-9]. 4.Прокладання труб. 5.Установлення коробок (до п.п. 1-14).
1 | КР17-7-1 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м |  | 129.9888 | 108.324
2 | КР17-7-2 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м |  | 153.4626 | 127.8855
3 | КР17-7-3 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м |  | 176.175 | 146.8125
4 | КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м |  | 52.8768 | 44.064
5 | КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м |  | 48.924 | 40.77
6 | КР17-7-13 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м |  | 56.1816 | 46.818
7 | КР17-7-10 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м |  | 57.915 | 48.2625
8 | КР17-7-14 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | м |  | 58.7898 | 48.9915
9 | КР17-7-11 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | м |  | 65.4804 | 54.567
10 | КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м |  | 80.2386 | 66.8655
11 | КБ21-2-2 Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м |  | 87.885 | 73.2375
12 | КБ21-2-7 Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м |  | 77.0796 | 64.233
13 | КБ21-2-8 Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м |  | 90.477 | 75.3975
14 | КБ21-2-9 Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м |  | 93.1986 | 77.6655
15 | КБ21-18-12 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на тросі, кількість ламп до 2 | шт |  | 442.665 | 368.8875
16 | КБ21-18-13 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на тросі, кількість ламп до 4 | шт |  | 548.127 | 456.7725
17 | КБ21-15-3 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках | м |  | 12.96 | 10.8
18 | КБ21-15-4 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках | м |  | 16.2 | 13.5
19 | КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м |  | 6.48 | 5.4
20 | КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м |  | 9.72 | 8.1
21 | КМ11-233-1 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц. |  | 37.665 | 31.3875
22 | КМ11-233-2 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з виготовленням кілець | кінц. |  | 30.051 | 25.0425
23 | КМ11-233-3 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням | кінц. |  | 30.3426 | 25.2855
24 | КМ11-233-4 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення паянням | кінц. |  | 32.886 | 27.405
25 | КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м |  | 66.3228 | 55.269
26 | КБ21-11-2 Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м |  | 58.32 | 48.6
27 | КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м |  | 43.74 | 36.45
28 | КМ8-395-1 Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | м |  | 73.1754 | 60.9795
29 | КМ8-395-2 Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм | м |  | 88.857 | 74.0475
30 | КМ8-410-1 Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм | м |  | 42.93 | 35.775
31 | КМ8-594-2 Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2 | шт |  | 452.1744 | 376.812
32 | КМ8-594-4 Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 6 | шт |  | 759.1968 | 632.664
33 | КМ8-591-3 Вимикач напівгерметичний і герметичний | шт |  | 232.9074 | 194.0895
34 | КМ8-591-2 Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці | шт |  | 99.2412 | 82.701
35 | КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт |  | 316.1916 | 263.493
36 | КМ8-571-4 Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 600 мм | м ширини |  | 1712.745 | 1427.2875
37 | КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт |  | 685.0656 | 570.888
38 | КМ8-472-9 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм | м |  | 58.7574 | 48.9645
39 | КМ8-144-5 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2 | шт |  | 55.4202 | 46.1835
40 | КМ8-144-4 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 | шт |  | 52.326 | 43.605
41 | КМ8-144-3 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2 | шт |  | 46.6236 | 38.853
42 | КМ8-572-4 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм | шт |  | 948.5586 | 790.4655
43 | КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт |  | 632.3832 | 526.986
44 | КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях | шт |  | 303.0534 | 252.5445
45 | КМ8-158-16 Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт |  | 348.2676 | 290.223
46 | КМ8-158-15 Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 | шт |  | 307.881 | 256.5675
47 | КМ39-3-1 Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ1-21-10 | пристрій |  | 4562.7138 | 3802.2615
48 | КМ39-9-21 Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР 2205-00 з АВР | пристрій |  | 6091.7832 | 5076.486
49 | КМ39-2-3 Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою ВРУ1-43-00 | пристрій |  | 5580.0738 | 4650.0615
| Склад робіт: 1.Виготовлення та установлення конструкцiй [норми 1-3]. 2.Прокладання металорукавiв [норми 1-3]. 3.Установлення коробок [норми 1-3] (до п/п 50 -51). |  |  |  | 0
50 | КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м |  | 97.6698 | 81.3915
51 | КМ8-411-2 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм | м |  | 100.9746 | 84.1455
| Склад робіт: 1.Розмічання лінії та місць кріплення. 2. Установлення деталей кріплення. 3.Улаштування обходів і проходів. 4. Прокладання і кріплення коробів. 5. З'єднання коробів та установлення кришок (до п/п 52 ). |  |  |  | 0
52 | КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових | м |  | 65.691 | 54.7425
| Склад робіт: 1.Виготовлення проводки. 2.Прокладання проводiв. 3.Установлення коробок. 4.З'єднання проводiв у коробках iз продзвонюванням (до п/п 53). |  |  |  | 0
53 | КБ21-9-2 Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м |  | 33.5826 | 27.9855
| Склад робіт: Задування тальку в труби пилососом (1-5), Затягування проводу. З'єднування проводiв у коробках з продзвонюванням (до п/п 54). |  |  |  | 0
54 | КР17-8-5 Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м |  | 39.3012 | 32.751
| Склад робіт: 1.Заготовлення проводу. 2.Прокладання проводу (до п/п 55). |  |  |  | 0
55 | КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м |  | 12.7332 | 10.611
56 | КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м |  | 19.44 | 16.2
| Склад робіт: Прокладання проводiв. Установлення розподiльних коробок. З'єднування проводiв у коробках з продзвонюванням (до п/п 57). |  |  |  | 0
57 | КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м |  | 38.6694 | 32.2245
| Склад робіт: Задування тальку в труби пилососом (1-5), обмазування проводів тальком (6-10). Затягування проводу. З'єднування проводiв у коробках з продзвонюванням (до п/п 58). |  |  |  | 0
58 | КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м |  | 14.6448 | 12.204
59 | КР17-8-6 Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м |  | 7.371 | 6.1425
60 | КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м |  | 18.3222 | 15.2685
61 | КР17-8-7 Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м |  | 9.0234 | 7.5195
62 | КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м |  | 28.9818 | 24.1515
63 | КР17-8-8 Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м |  | 14.337 | 11.9475
| Склад робіт: 1.Затягування проводiв у трубки. 2.Прокладання трубок iз затягнутими проводами. 3.Установлення коробок. 4.З'єднування проводiв у коробках. 5.Продзвонювання (до п/п 64-67). |  |  |  | 0
64 | КМ8-413-1 Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 2х6 мм2 | м |  | 56.3598 | 46.9665
65 | КМ8-413-2 Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 2х16 мм2 | м |  | 81.4212 | 67.851
66 | КМ8-413-3 Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 3х6 мм2 | м |  | 65.853 | 54.8775
67 | КМ8-413-4 Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 3х16 мм2 | м |  | 86.832 | 72.36
| Склад робіт: Розмiчання i свердлiння отворiв. Установлення деталей крiплення. Установлення та крiплення приладiв. Оброблення кiнцiв проводiв. Зачищення жил вiд iзоляцiї i приєднання приладiв до лiнiї. Перевiрка i продзвонювання мережi (до п/п 68). |  |  |  | 0
68 | КР17-12-14 Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 | шт |  | 109.5444 | 91.287
| Склад робіт: Розмiчання i свердлiння отворiв. Установлення деталей крiплення. Установлення та крiплення приладiв. Оброблення кiнцiв проводiв. Зачищення жил вiд iзоляцiї i приєднання приладiв до лiнiї. Перевiрка i продзвонювання мережi (до п/п 69). |  |  |  | 0
69 | КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт |  | 97.7994 | 81.4995
| Склад робіт: 1.Пiдбiр, розмiчування i вiдрiзування труб та проводiв, продавлювання отворiв в коробках для вводу труб [норми 1-3]. 2.Заготовлення арматури, фiксацiя гакiв в коробц [норма 3]. 3.Затягування проводiв в труби i коробки, насаджування коробок на труби, скручування запаса проводiв i укладання спiралi, закривання кришок [норми 2- 3] (до п/п 70). |  |  |  | 0
70 | КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок | шт |  | 111.1644 | 92.637
| Склад робіт: Розмiчання i свердлiння отворiв. Установлення деталей крiплення. Установлення та крiплення приладiв. Оброблення кiнцiв проводiв. Зачищення жил вiд iзоляцiї i приєднання приладiв до лiнiї. Увiд проводу в сальник [4, 9]. Перевiрка i продзвонювання мережi (до п/п 71-74). |  |  |  | 0
71 | КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт |  | 81 | 67.5
72 | КР17-12-4 Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт |  | 98.2044 | 81.837
73 | КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт |  | 129.6 | 108
74 | КР17-12-12 Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт |  | 178.2 | 148.5
| Склад робіт: Розмiчання i свердлiння отворiв. Установлення деталей крiплення. Установлення та крiплення приладiв. Оброблення кiнцiв проводiв. Зачищення жил вiд iзоляцiї i приєднання приладiв до лiнiї. Перевiрка i продзвонювання мережi (до п/п 75-76). |  |  |  | 0
75 | КР17-12-6 Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | шт |  | 97.7994 | 81.4995
76 | КМ8-591-11 Монтаж розетки штепсельної триполюсної | шт |  | 226.0386 | 188.3655
| Склад робіт: Розмiчання i свердлiння отворiв. Установлення щиткiв. Приєднання проводiв. Установлення перемички, що заземлює. Пiдготовлення до вмикання (до п/п 77-82). |  |  |  | 0
77 | КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт |  | 606.5118 | 505.4265
78 | КР17-14-2 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт |  | 722.925 | 602.4375
79 | КР17-14-3 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні | шт |  | 857.7576 | 714.798
80 | КР17-14-4 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні | шт |  | 1121.2344 | 934.362
81 | КР17-14-5 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні | шт |  | 1480.7124 | 1233.927
82 | КР17-14-6 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні | шт |  | 1748.223 | 1456.8525
83 | КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт |  | 333.4932 | 277.911
84 | КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт |  | 583.6698 | 486.3915
85 | КМ8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт |  | 615.7134 | 513.0945
86 | КМ8-526-4 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А | шт |  | 792.1152 | 660.096
| Склад робіт: 1.Установлення рубильникiв на металевiй основi. 2.Окiнцювання наконечниками з опресуванням. 3.Увiд проводiв або жил кабеля в ящик апаратiв i приєднання їх до клем (до п/п 87). |  |  |  | 0
87 | КМ8-521-2 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А | шт |  | 301.644 | 251.37
| Склад робіт: 1.Планування i розмiчання примiщення. 2.Установлення приладiв. 3.Приєднування проводiв до приладiв. 4.Перевiрка працездатностi приладiв (до п/п 88). |  |  |  | 0
88 | КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з кнопкою | к-т |  | 207.8946 | 173.2455
| Склад робіт: 1.Установлення i крiплення деталей. 2.Приєднання (до п/п 89). |  |  | 0 | 0
89 | КМ10-309-4 Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях | шт |  | 303.0534 | 252.5445
| Склад робіт: Розмiчання i свердлiння отворiв. Виготовлення конструкцiй для установлення трансформаторiв [1]. Установлення конструкцiй [1]. Установлення приладiв. Установлення перемички, що заземлює [1]. Приєднання проводiв. Пiдготовлення до вмикання (до п/п 90). |  |  |  | 0
90 | КР17-15-1 Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт |  | 446.0508 | 371.709
91 | КР17-15-2 Установлення електролічильників побутових однофазових | шт |  | 197.0406 | 164.2005
92 | КР17-15-3 Установлення електролічильників побутових трифазових | шт |  | 396.1386 | 330.1155
| Склад робіт: Розмiчання. Установлення деталей крiплення. Монтаж свiтильникiв. Перевiрка «на світло» (до п/п 93-97). |  |  |  | 0
93 | КР17-11-2 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | шт |  | 423.144 | 352.62
94 | КР17-11-3 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт |  | 552.9708 | 460.809
95 | КР17-11-9 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт |  | 361.3734 | 301.1445
96 | КР17-11-10 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт |  | 430.6932 | 358.911
97 | КР17-11-11 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт |  | 755.8758 | 629.8965
| Склад робіт: 1.Установлення деталей крiплення. 5.Монтаж свiтильникiв. 6.Перевiрка "на свiтло" (до п/п 98-99). |  |  |  | 0
98 | КБ21-18-17 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп із вбудованою ПРА, що установлюються в підвісних стелях на підвісах, кількість ламп до 6 | шт |  | 981.9792 | 818.316
99 | КБ21-18-23 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп що установлюються для освітлення вітрин | шт |  | 231.012 | 192.51
| Склад робіт: 1.Монтаж свiтильника. 2.Приєднування. 3.Вкручування ламп. 4. Перевiрка "на свiтло" (до п/п 100). |  |  |  | 0
100 | КМ8-593-7 Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий | шт |  | 280.9242 | 234.1035
101 | Заміна бойлера (Склад робіт: Відключення, спускання води з системи, демонтаж приладу, установлення і забивання кріплень, установлення приладу, приєднання приладу до трубопроводів та електромережі, установлення кульових кранів, заповнення водою, випробування) | шт |  | 2624.4 | 2187
102 | Т_9 Прокладання гофротруби діаметром до 32мм | шт |  | 42.3144 | 35.262
103 | Т_10 Прокладання гофротруби діаметром до 50мм | шт |  | 61.7544 | 51.462
104 | Т_11 Монтаж панельних LED світильників, які встановлюються в підвісних стелях (склад робіт: установлення деталей кріплення, монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності) | шт |  | 280.9242 | 234.1035
105 | Т_12 Монтаж панельних та лінійних LED світильників, стельових або настiнних з крiпленням гвинтами для примiщень з нормальними умовами середовища (склад робіт: установлення деталей кріплення, монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності) | шт |  | 321.57 | 267.975
106 | Т_13 Монтаж лінійних LED світильників, якi встановлюються на штирях, підвісах, тросах (склад робіт: установлення деталей кріплення (штирі, підсвіси, троси), монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності) | шт |  | 423.63 | 353.025
107 | Т_14 Монтаж точкових світильників (в т.ч. LED), якi встановлюються на штирях, підвісах, тросах (склад робіт: установлення деталей кріплення (штирі, підсвіси, троси), монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності) | шт |  | 381.51 | 317.925
108 | Т_15 Монтаж точкових світильників (в т.ч. LED) стельових або настiнних з крiпленням гвинтами для примiщень з нормальними умовами середовища (склад робіт: установлення деталей кріплення, монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності) | шт |  | 235.71 | 196.425
109 | Т_16 Монтаж точкових світильників (в т.ч. LED), якi встановлюються на шинопроводі (склад робіт: монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності) | шт |  | 300.51 | 250.425
110 | Т_17 Монтаж шинопроводів для LED світильників, якi встановлюються на штирях, підвісах, тросах довжиною до 3-х метрів (склад робіт: установлення деталей кріплення (штирі, підсвіси, троси), монтаж шинопроводу, підключення до мережі) | шт |  | 423.63 | 353.025
111 | Т_18 Ремонт світильника ( заміна комплектуючих (переобладнання) перевірка працездатності) | шт |  | 195.21 | 162.675
112 | Т_19 Монтаж оповіщувача, датчика руху (Склад робіт: установлення деталей кріплення, монтаж даприладу, підключення до мережі, перевірка роботи) | шт |  | 284.31 | 236.925
| Склад робіт: 1.Пiдготовлення проводiв i електричних кабелiв до пiдключення. 2.Знiмання iзоляцiї з кiнцiв проводiв або жил кабелiв. 3.Приєднання кiнцiв проводiв або жил кабелiв до набiрних клем, контактних апаратiв i приладiв пiд гвинт або паянням (до п/п 113). |  |  |  | 0
113 | КМ11-233-3 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням | кінц. |  | 32.886 | 27.405
| Склад робіт: 1.Установлення опорної конструкцiї. 2.Установлення пускача на конструкцiї на пiдлозi або на стiнi, колонi. 3.Приєднання проводiв або жил кабелю (до п/п 114-115). |  |  |  | 0
114 | КМ8-530-1 Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А | шт |  | 573.0588 | 477.549
115 | КМ8-530-2 Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А | шт |  | 930.2202 | 775.1835
116 | КРУ1-1 Виявлення причин відсутності напруги і причин спрацювання автоматичних вимикачів з подальшим їх включенням | посл. |  | 930.2202 | 775.1835
| Заземлення |  |  |  | 0
| Склад робіт: 1.Виготовлення заземлювачiв. 2.Монтаж i заглиблення заземлювача (до п/п 117-118). |  |  |  | 0
117 | КМ8-471-3 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм | шт |  | 556.4538 | 463.7115
118 | КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт |  | 556.4538 | 463.7115
| Склад робіт: 1.Виготовлення заземлювачiв [норми 1,2]. 2.Монтаж i заглиблення заземлювача [норми 1,2]. 3.Приварювання шин [норми 1,2]. 4.Виготовлення i установлення заземлюючих провiдникiв [норми 3]. 5.Приварювання до заземлювача та устаткування [норми 3]. 6.Установлення деталей крiплення [норми 10,11]. 7.Монтаж провiдникiв [норми 10,11]. 4.Приєднання до устаткування [норми 6-11] (до п/п 119-120). |  |  | 0 | 0
119 | КМ8-472-1 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 | м |  | 52.245 | 43.5375
120 | КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м |  | 42.2334 | 35.1945
121 | КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м |  | 58.7574 | 48.9645
122 | КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м |  | 51.3216 | 42.768
123 | КМ8-472-9 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм | м |  | 58.7574 | 48.9645
124 | КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 | м |  | 127.413 | 106.1775
125 | КМ8-472-11 Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій | шт |  | 90.4932 | 75.411
| Заміна |  |  |  | 0
| Склад робіт: Зняття приладів з від'єднанням від проводів. Установлення нових приладів з приєднанням проводів. Перевіряння роботи приладів (до п/п 126-130). |  |  |  | 0
126 | КР17-6-4 Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт |  | 73.71 | 61.425
127 | КР17-6-2 Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2- клавішних | шт |  | 81 | 67.5
128 | КР17-6-3 Заміна вимикачів герметичних та напівгерметичних | шт |  | 106.9848 | 89.154
129 | КР17-6-1 Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1- клавішних | шт |  | 73.6776 | 61.398
130 | КР17-6-5 Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт |  | 106.9848 | 89.154
131 | ТР6-35-9-1-1 Додаткові роботи. Заміна ламп. Заміна ламп на висоті до 5 м | лампа |  | 53.1846 | 44.3205
| Демонтажні роботи |  |  |  | 0
132 | КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток | шт |  | 17.01 | 14.175
133 | КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт |  | 141.1182 | 117.5985
134 | КБ21-18-17 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп iз вбудованою ПРА, що установлюються в пiдвiсних стелях на пiдвiсах, кiлькiсть ламп до 6 | шт |  | 496.8216 | 414.018
135 | КБ21-18-23 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп що установлюються для освiтлення вiтрин | шт |  | 116.8992 | 97.416
136 | КР17-15-1 Демонтаж трансформаторiв понижувальних потужнiстю до 0,25 кВ.А | шт |  | 178.3944 | 148.662
137 | КР17-15-2 Демонтаж електролiчильникiв побутових однофазових | шт |  | 97.2 | 81
138 | КР17-15-3 Демонтаж електролiчильникiв побутових трифазових | шт |  | 178.2 | 148.5
139 | КР17-7-12 Демонтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | м |  | 21.1734 | 17.6445
140 | КР17-7-9 Демонтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | м |  | 19.521 | 16.2675
141 | КР17-7-13 Демонтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах пiд заливку | м |  | 22.4694 | 18.7245
142 | КР17-7-10 Демонтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах пiд заливку | м |  | 23.2308 | 19.359
143 | КР17-7-14 Демонтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах пiд заливку | м |  | 23.5386 | 19.6155
144 | КР17-7-11 Демонтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах пiд заливку | м |  | 26.1792 | 21.816
145 | КБ21-2-1 Демонтаж вiнiпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 25 мм | м |  | 32.0922 | 26.7435
146 | КБ21-2-2 Демонтаж вiнiпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 32 мм | м |  | 35.2026 | 29.3355
147 | КБ21-12-2 Демонтаж коробiв пластикових | м |  | 26.3088 | 21.924
| Склад робіт: Демонтаж кабелю зi знiманням скоб (до п/п 148). |  |  |  | 0
148 | КР17-3-1 Демонтаж кабелю закріпленого накладними скобами | м |  | 22.7772 | 18.981
| Склад робіт: Демонтаж проводу з вiд'єднанням жил. Демонтаж коробок розподiльних, розеток, вимикачiв (до п/п 149). |  |  |  | 0
149 | КР17-1-1 Демонтаж схованої електропроводки | м |  | 9.3636 | 7.803
150 | КБ21-13-1 Демонтаж iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | м |  | 8.9262 | 7.4385
151 | КБ21-13-2 Демонтаж iзольованих проводiв перерiзом до 35 мм2 у коробах | м |  | 7.8084 | 6.507
152 | КБ21-15-1 Демонтаж iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у лотках | м |  | 1.7658 | 1.4715
153 | КБ21-15-2 Демонтаж iзольованих проводiв перерiзом до 35 мм2 у лотках | м |  | 2.5596 | 2.133
154 | КР17-8-1 Демонтаж першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 з труби | м |  | 5.8644 | 4.887
155 | КР17-8-6 Демонтаж наступного проводу перерiзом до 2,5 мм2 з труби | м |  | 2.9322 | 2.4435
156 | КР17-8-2 Демонтаж першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 з труби | м |  | 7.3062 | 6.0885
157 | КР17-8-7 Демонтаж наступного проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 з труби | м |  | 3.5964 | 2.997
158 | КР17-8-3 Демонтаж першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 з труби | м |  | 11.583 | 9.6525
159 | КР17-8-8 Демонтаж наступного проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 з труби | м |  | 5.751 | 4.7925
| Демонтаж зі збереженням |  |  |  | 0
160 | КМ8-530-1 Демонтаж зі збереженням. Пускач магнiтний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкцiї на пiдлозi, струм до 40 А | шт |  | 248.0544 | 206.712
161 | КМ8-526-2 Демонтаж зі збереженням. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт |  | 215.4438 | 179.5365
162 | КМ8-526-3 Демонтаж зі збереженням. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт |  | 266.8302 | 222.3585
163 | КМ8-526-4 Демонтаж зі збереженням. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 400 А | шт |  | 316.8558 | 264.0465
164 | КМ8-521-2 Демонтаж зі збереженням. Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плитi з центральною або бiчною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевiй основi, струм до 400 А | шт |  | 120.6252 | 100.521
165 | КМ8-591-11 Демонтаж зі збереженням. Демонтаж розетки штепсельної триполюсної | шт |  | 90.4284 | 75.357
166 | КМ10-309-2 Демонтаж зі збереженням. Реле, установлюване на пультах i панелях | шт |  | 131.3334 | 109.4445
167 | КМ10-309-4 Демонтаж зі збереженням. Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах i панелях | шт |  | 131.3334 | 109.4445
168 | КМ8-593-7 Демонтаж зі збереженням. Свiтильник для ламп розжарювання стельовий або настiнний з крiпленням гвинтами для примiщень з нормальними умовами середовища, дволамповий | шт |  | 103.761 | 86.4675
| Демонтаж без збереження |  |  |  | 0
169 | КМ8-530-1 Демонтаж без збереження. Пускач магнiтний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкцiї на пiдлозi, струм до 40 А | шт |  | 171.7686 | 143.1405
170 | КМ8-526-2 Демонтаж без збереження. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | шт |  | 175.0572 | 145.881
171 | КМ8-526-3 Демонтаж без збереження. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт |  | 200.151 | 166.7925
172 | КМ8-526-4 Демонтаж без збереження. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 400 А | шт |  | 237.573 | 197.9775
173 | КМ8-521-2 Демонтаж без збереження. Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плитi з центральною або бiчною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевiй основi, струм до 400 А | шт |  | 97.9776 | 81.648
174 | КМ8-591-11 Демонтаж без збереження. Демонтаж розетки штепсельної триполюсної | шт |  | 62.6454 | 52.2045
175 | КМ10-309-2 Демонтаж без збереження. Реле, установлюване на пультах i панелях | шт |  | 98.4636 | 82.053
176 | КМ10-309-4 Демонтаж без збереження. Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах i панелях | шт |  | 98.4636 | 82.053
177 | КМ8-593-7 Демонтаж без збереження. Свiтильник для ламп розжарювання стельовий або настiнний з крiпленням гвинтами для примiщень з нормальними умовами середовища, дволамповий | шт |  | 77.76 | 64.8
| Транспортні витрати |  |  |  | 0
178 | Т_А-1 Аварійний виїзд на об'єкт | грн |  | 810 | 675
179 | Т_Д-1 Діагностика (Не можливо застосовувати в одному рахунку з позицією КРУ1-1 (п/п 116) ) | грн |  | 540 | 450
180 | Т_К-1 Коефіцієнт до розцінок при виконанні робіт в нічний час | К_ніч |  | 1.1 | 0.91667
181 | Транспортні витрати за межами міста | грн/км |  | 10.92 | 9.1
| Транспортні витрати в межах міста 2% від вартості матеріалів | % |  | 2 | 1.6667
Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |  | 0
182 | П1-62-8 Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ (1 кабельна лінія) | Фазу-вання |  | 203.5044 | 169.587
183 | Оперативні переключення з Обленерго | Посл. |  | 4500 | 3750
184 | Вимкнення чи подавання напруги | Посл. |  | 34.749 | 28.9575
| Свердлення отворів |  |  |  | 0
| Склад робіт: Розмiчання мiсць свердлення отворiв. Свердлення отворiв. Прибирання смiття. |  |  |  | 0
185 | РН20-27-1 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм | шт |  | 13.7214 | 11.4345
185.1 | РН20-27-3 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати | шт |  | 8.2782 | 6.8985
186 | РН20-27-4 Свердлення отворiв в дерев'яних конструкцiях, дiаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм | шт |  | 23.4576 | 19.548
186.1 | РН20-27-6 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 10 мм додавати | шт |  | 8.1972 | 6.831
187 | РН20-27-7 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт |  | 208.8666 | 174.0555
187.1 | РН20-27-9 На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | шт |  | 62.8236 | 52.353
| Додаткові Розцінки |  |  |  | 0
№ п/п | Шифр та найменування робіт/витрат | Один. Виміру |  | Вартість, грн. з ПДВ* | #VALUE!
188 | КМ8-521-15 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт |  | 1280 | 1066.6667
189 | КМ8-521-16 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А | шт |  | 1500 | 1250
190 | КМ8-521-1 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт |  | 450 | 375
191 | КМ8-526-9 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 630 А | шт |  | 1930 | 1608.3333
192 | КМ8-526-1 Демонтаж зі збереженням. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт. |  | 210 | 175
193 | КМ8-526-1 Демонтаж без збереження. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт |  | 170 | 141.6667
194 | Збирання/розбирання будівельної вишки /тури висотою від 3 метрів | шт |  | 2500 | 2083.3333
195 | КМ8-530-3 Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 200 А | шт |  | 1740 | 1450
196 | Демонтаж запобіжників до 400 А | шт |  | 110 | 91.6667
197 | Установлення запобіжників до 400 А | шт |  | 270 | 225
198 | Демонтаж запобіжників ККУ |  |  | 70 | 58.3333
199 | Установлення запобіжників ККУ |  |  | 180 | 150
200 | Демонтаж конденсаторних батарей | шт |  | 312 | 260
201 | Установлення конденсаторних батарей | шт |  | 780 | 650
202 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м.п. |  | 50 | 41.6667
203 | Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м.п. |  | 25 | 20.8333
204 | Заміна нагрівального елементу (ТЕНу) бойлеру | шт |  | 800 | 666.6667
205 | Монтаж кабельних наконечників перерізом до 35 мм2 (склад робіт: зачистка жили кабелю, монтаж накінечника на жилу кабелю, опресовка накінечника за допомогою пресу, монтаж термоусадочної трубки на наконечник) | шт. |  | 50 | 41.6667
206 | Монтаж кабельних наконечників перерізом від 35 до120 мм2 (склад робіт: зачистка жили кабелю, монтаж накінечника на жилу кабелю, опресовка накінечника за допомогою пресу, монтаж термоусадочної трубки на наконечник) | шт. |  | 90 | 75
207 | Монтаж кабельних наконечників перерізом від 120 до 240 мм2 (склад робіт: зачистка жили кабелю, монтаж накінечника на жилу кабелю, опресовка накінечника за допомогою пресу, монтаж термоусадочної трубки на наконечник) | шт. |  | 160 | 133.3333
208 | Пусконалагуджувальні роботи АВР (склад робіт: перевірка схеми, перевірка спрацювання АВР (подавання/вимикання напруги), перевірка уставок реле, налаштування контроллера, складання протоколу) | шт. |  | 3000 | 2500
209 | Пусконалагуджувальні роботи ККУ (склад робіт: перевірка схеми, перевірка спрацювання контакторів, налаштування контроллера, складання протоколу) | шт. |  | 2700 | 2250
210 | Заміна шестиполючного рубильника(3-х позиційний роз’єднувач) на струм до 400А (склад робіт: вимкнення напруги, відкручування наконечників кабелів/шин від контактів, демонтаж/монтаж рубильника (роз’єднувача), фазування, приєднання наконечників рубильника (роз’єднувача), подавання напруги | шт. |  | 2700 | 2250
211 | Заміна шестиполюсного рубильника(3-х позиційний роз’єднувач) на струм до 630А (склад робіт: вимкнення напруги, відкручування наконечників кабелів/шин від контактів, демонтаж/монтаж рубильника (роз’єднувача), фазування, приєднання наконечників рубильника (роз’єднувача), подавання напруги | шт. |  | 3000 | 2500
212 | Встановлення шестиполюсного рубильника (3-х позиційний роз’єднувач) на струм до 400А (склад робіт: монтаж рубильника (роз’єднувача), фазування, приєднання наконечників рубильника (роз’єднувача). | шт. |  | 2990 | 2491.6667
213 | Встановлення шестиполюсного рубильника (3-х позиційний роз’єднувач) на струм до 630А (склад робіт: монтаж рубильника (роз’єднувача), фазування, приєднання наконечників рубильника (роз’єднувача). | шт. |  | 3300 | 2750
214 | Заміна автоматичного вимикача на струм до 400А (склад робіт: вимкнення напруги, відкручування наконечників кабелів/шин від контактів, демонтаж/монтаж автоматичного вимикача, фазування, приєднання наконечників автоматичного вимикача, подавання напруги. | шт. |  | 800 | 666.6667
215 | Монтаж з’єднувальної термоусадкової муфти КЛ- 10(6) кВ перерізом жил від 120 мм2 для кабелів із просоченою паперовою ізоляцією. (склад робіт: розрізання кабельної лінії, розробка жил, монтаж муфти) | комплект |  | 3500 | 2916.6667
216 | Монтаж з’єднувальної термоусадкової муфти КЛ- 0,4 кВ перерізом жил від 120 мм2 (склад робіт: розрізання кабельної лінії, розробка жил, монтаж муфти) | комплект |  | 2600 | 2166.6667
217 | Монтаж кінцевої термоусадкової муфти КЛ- 0,4 кВ перерізом жил від 120 мм2 (склад робіт: розрізання кабельної лінії, розробка жил, монтаж муфти) | комплект |  | 2400 | 2000
218 | Монтаж кінцевої термоусадкової муфти КЛ- 10(6) кВ перерізом жил від 120 мм2 (склад робіт: розрізання кабельної лінії, розробка жил, монтаж муфти) | комплект |  | 2500 | 2083.3333
219 | Монтаж з’єднувальної термоусадкової муфти КЛ- 10(6) кВ перерізом жил від 120 мм2 для одножильних кабелів із пластмасовою ізоляцією (склад робіт: розрізання кабельної лінії, розробка жил, монтаж муфти) | комплект (3 жили) |  | 3500 | 2916.6667
220 | Свердлення отворiв в металевих конструкцiях та підключення обладнання до заземлення , дiаметр отвору до 12 мм, глибина свердлення до 5 мм (підключення один. обладнання) 1 отвір (1 обладнання) | за один отвір |  | 100 | 83.3333
221 | Монтаж реле часу (сутінкового реле) (склад робіт: монтаж реле, приєдання до мережі, налаштування, перевірка роботи) | шт. |  | 450 | 375
222 | Налаштування реле часу (сутінкового реле) ( склад робіт: перевірка часу вмикання реле, налаштування, перевірка роботи) | шт. |  | 300 | 250
223 | Монтаж стабілізатора напруги до 60 кВА (склад робіт: монтаж стабілізатора (на стіну/підлогу), підключення кабельних ліній з окінцюванням наконечниками, перевірка роботи) | шт. |  | 2000 | 1666.6667
224 | Заміна автоматичного вимикача з моторприводом для системи АВР на струм до 250 А (склад робіт: від’єднання жил/шин від вимикача, демонтаж/монтаж вимикача, підєдннаня жил /шин до вимикача) | шт. |  | 2950 | 2458.3333
225 | Заміна автоматичного вимикача з моторприводом для системи АВР на струм до 400 А (склад робіт: від’єднання жил/шин від вимикача, демонтаж/монтаж вимикача, підєдннаня жил /шин до вимикача) | шт. |  | 3540 | 2950
226 | Заміна автоматичного вимикача з моторприводом для системи АВР на струм до 630 А (склад робіт: від’єднання жил/шин від вимикача, демонтаж/монтаж вимикача, підєдннаня жил /шин до вимикача) | шт. |  | 4500 | 3750
227 | Прокладання iзольованих кабелів перерiзом до 120 мм2 у лотках | м. |  | 80 | 66.6667
228 | Прокладання iзольованих кабелів перерiзом до 185 мм2 у лотках (від 1 до 4 х жил) | м. |  | 100 | 83.3333
229 | Прокладання iзольованих кабелів перерiзом до 240 мм2 у лотках (від 1- 4 жил) | м. |  | 120 | 100
230 | Прокладання iзольованих кабелів перерiзом до 120 мм2 з кріпленням скобами | м. |  | 100 | 83.3333
231 | Прокладання iзольованих кабелів перерiзом до 185 мм2 з кріпленням скобами | м. |  | 120 | 100
232 | Прокладання iзольованих кабелів перерiзом до 240 мм2 з кріпленням скобами (від 1 - до 4 х жил) | м. |  | 140 | 116.6667
| Ремонт електроушарки для рук |  |  |  | 0
233 | Демонтаж обладнання електросушарки для рук | шт. |  | 275 | 229.1667
234 | Монтаж обладнання електросушарки для рук | шт. |  | 275 | 229.1667
235 | Розбирання та збирання обладнання електросушарки для рук | шт. |  | 450 | 375
236 | Виявлення причин несправності електросушарки для рук (продзвонювання плат керування) | шт. |  | 309.2 | 257.6667
237 | Ремонт плати керування (заміна елементів) електросушарки для рук | шт. |  | 250 | 208.3333
238 | Демонтаж та монтаж електродвигуна електросушарки для рук | шт. |  | 350 | 291.6667
239 | Чищення від бруду та води (Напольна) електросушарки для рук | шт. |  | 350 | 291.6667